{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["工程量清单","工程项目造价汇总表","单项工程造价汇总表","单位工程造价汇总表","分部分项工程量清单与计价表","总价措施项目清单与计价表","单价措施项目清单与计价表","其他项目清单与计价汇总表","暂列金额明细表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[20,0,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,0,23,4],[24,0,24,4],[25,0,25,4],[26,0,26,2],[26,3,26,4],[27,0,29,4]]}
[""]
[""]
["宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目工程"]
[""]
[""]
["工 程 量 清 单"]
[""]
[""]
[""]
[""]
[""]
["招  标  人:","","","造价咨询人:",""]
["","(单位盖章)","","","(单位盖章或资质专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["法定代表人\n或其授权人:","","","法定代表人\n或其授权人:",""]
["","(签字或盖章)","","","(签字或盖章)"]
[""]
[""]
[""]
["造价工程师:",""]
["","(签字盖专用章)"]
[""]
[""]
[""]
["编制时间：",null,null,"2020年06月10日"]
[""]

{"sheet":"工程项目造价汇总表","index":1,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[6,0,6,1]]}
[""]
[""]
["工程项目造价汇总表"]
["工程名称:宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","10kⅤ用电项目"]
["合  计"]

{"sheet":"单项工程造价汇总表","index":2,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[8,0,8,1]]}
[""]
["单项工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目  10kⅤ用电项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)"," 其中:\n安全文明施工费(元)"]
["1","高压进线"]
["2","6#楼安装工程"]
["3","7#楼安装工程"]
["合        计"]

{"sheet":"单位工程造价汇总表","index":3,"n_rows":53,"n_cols":3,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,0,2,1],[16,0,16,1],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[19,0,19,1],[34,0,34,1],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[37,0,37,1],[52,0,52,1]]}
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目  10kⅤ用电项目  高压进线",null,"第1页 共3页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","电气工程"]
["1.2","土建工程"]
["2","措施项目费"]
["2.1","总价措施项目费"]
["2.1.1","安全文明施工费"]
["2.1.2","其他总价措施费"]
["2.2","单价措施项目费"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","专业工程暂估价"]
["3.3","总承包服务费"]
["合  计=1+2+3"]
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目  10kⅤ用电项目  6#楼安装工程",null,"第2页 共3页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","电气工程"]
["1.2","照明工程"]
["1.3","土建工程"]
["2","措施项目费"]
["2.1","总价措施项目费"]
["2.1.1","安全文明施工费"]
["2.1.2","其他总价措施费"]
["2.2","单价措施项目费"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","专业工程暂估价"]
["3.3","总承包服务费"]
["合  计=1+2+3"]
["单位工程造价汇总表"]
[""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目  10kⅤ用电项目  7#楼安装工程",null,"第3页 共3页"]
["序号","汇 总 内 容","金 额(元)"]
["1","分部分项工程费"]
["1.1","电气工程"]
["1.2","照明工程"]
["1.3","土建工程"]
["2","措施项目费"]
["2.1","总价措施项目费"]
["2.1.1","安全文明施工费"]
["2.1.2","其他总价措施费"]
["2.2","单价措施项目费"]
["3","其他项目费"]
["3.1","暂列金额"]
["3.2","专业工程暂估价"]
["3.3","总承包服务费"]
["合  计=1+2+3"]

{"sheet":"分部分项工程量清单与计价表","index":4,"n_rows":292,"n_cols":12,"rows_kept":292,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,8,8,9],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,8,9,9],[10,0,10,1],[10,2,10,3],[10,8,10,9],[11,0,11,1],[11,2,11,3],[11,8,11,9],[12,0,12,1],[12,2,12,3],[12,8,12,9],[13,0,13,1],[13,2,13,3],[13,8,13,9],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,8,14,9],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,8,15,9],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,8,16,9],[17,0,17,1],[17,2,17,3],[17,8,17,9],[18,0,18,1],[18,2,18,3],[18,8,18,9],[19,0,19,1],[19,2,19,3],[19,8,19,9],[20,0,20,10],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[21,8,21,9],[22,0,22,1],[22,2,22,3],[22,8,22,9],[23,0,23,1],[23,2,23,3],[23,8,23,9],[24,0,24,10],[25,0,25,10],[26,0,26,8],[26,9,26,10],[27,0,28,1],[27,2,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,8,27,10],[28,8,28,9],[29,0,29,1],[29,2,29,3],[29,8,29,9],[30,0,30,1],[30,2,30,3],[30,8,30,9],[31,0,31,1],[31,2,31,3],[31,8,31,9],[32,0,32,1],[32,2,32,3],[32,8,32,9],[33,0,33,1],[33,2,33,3],[33,8,33,9],[34,0,34,1],[34,2,34,3],[34,8,34,9],[35,0,35,1],[35,2,35,3],[35,8,35,9],[36,0,36,1],[36,2,36,3],[36,8,36,9],[37,0,37,10],[38,0,38,10],[39,0,39,1],[39,2,39,3],[39,8,39,9],[40,0,40,1],[40,2,40,3],[40,8,40,9],[41,0,41,10],[42,0,42,10],[43,0,43,8],[43,9,43,10],[44,0,45,1],[44,2,45,3],[44,4,45,4],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[44,7,45,7],[44,8,44,10],[45,8,45,9],[46,0,46,1],[46,2,46,3],[46,8,46,9],[47,0,47,1],[47,2,47,3],[47,8,47,9],[48,0,48,1],[48,2,48,3],[48,8,48,9],[49,0,49,1],[49,2,49,3],[49,8,49,9],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,8,50,9],[51,0,51,1],[51,2,51,3],[51,8,51,9],[52,0,52,1],[52,2,52,3],[52,8,52,9],[53,0,53,1],[53,2,53,3],[53,8,53,9],[54,0,54,1],[54,2,54,3],[54,8,54,9],[55,0,55,10],[56,0,56,10],[57,0,57,8],[57,9,57,10],[58,0,59,1],[58,2,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[58,6,59,6],[58,7,59,7],[58,8,58,10],[59,8,59,9],[60,0,60,1],[60,2,60,3],[60,8,60,9],[61,0,61,1],[61,2,61,3],[61,8,61,9],[62,0,62,1],[62,2,62,3],[62,8,62,9],[63,0,63,1],[63,2,63,3],[63,8,63,9],[64,0,64,1],[64,2,64,3],[64,8,64,9],[65,0,65,1],[65,2,65,3],[65,8,65,9],[66,0,66,1],[66,2,66,3],[66,8,66,9],[67,0,67,1],[67,2,67,3],[67,8,67,9],[68,0,68,1],[68,2,68,3],[68,8,68,9],[69,0,69,1],[69,2,69,3],[69,8,69,9],[70,0,70,1],[70,2,70,3],[70,8,70,9],[71,0,71,1],[71,2,71,3],[71,8,71,9],[72,0,72,10],[73,0,73,10],[74,0,74,8],[74,9,74,10],[75,0,76,1],[75,2,76,3],[75,4,76,4],[75,5,76,5],[75,6,76,6],[75,7,76,7],[75,8,75,10],[76,8,76,9],[77,0,77,1],[77,2,77,3],[77,8,77,9],[78,0,78,1],[78,2,78,3],[78,8,78,9],[79,0,79,1],[79,2,79,3],[79,8,79,9],[80,0,80,1],[80,2,80,3],[80,8,80,9],[81,0,81,1],[81,2,81,3],[81,8,81,9],[82,0,82,1],[82,2,82,3],[82,8,82,9],[83,0,83,1],[83,2,83,3],[83,8,83,9],[84,0,84,1],[84,2,84,3],[84,8,84,9],[85,0,85,1],[85,2,85,3],[85,8,85,9],[86,0,86,1],[86,2,86,3],[86,8,86,9],[87,0,87,1],[87,2,87,3],[87,8,87,9],[88,0,88,1],[88,2,88,3],[88,8,88,9],[89,0,89,1],[89,2,89,3],[89,8,89,9],[90,0,90,1],[90,2,90,3],[90,8,90,9],[91,0,91,10],[92,0,92,10],[93,0,93,8],[93,9,93,10],[94,0,95,1],[94,2,95,3],[94,4,95,4],[94,5,95,5],[94,6,95,6],[94,7,95,7],[94,8,94,10],[95,8,95,9],[96,0,96,1],[96,2,96,3],[96,8,96,9],[97,0,97,1],[97,2,97,3],[97,8,97,9],[98,0,98,1],[98,2,98,3],[98,8,98,9],[99,0,99,1],[99,2,99,3],[99,8,99,9],[100,0,100,1],[100,2,100,3],[100,8,100,9],[101,0,101,1],[101,2,101,3],[101,8,101,9],[102,0,102,1],[102,2,102,3],[102,8,102,9],[103,0,103,1],[103,2,103,3],[103,8,103,9],[104,0,104,1],[104,2,104,3],[104,8,104,9],[105,0,105,10],[106,0,106,10],[107,0,107,8],[107,9,107,10],[108,0,109,1],[108,2,109,3],[108,4,109,4],[108,5,109,5],[108,6,109,6],[108,7,109,7],[108,8,108,10],[109,8,109,9],[110,0,110,1],[110,2,110,3],[110,8,110,9],[111,0,111,10],[112,0,112,1],[112,2,112,3],[112,8,112,9],[113,0,113,1],[113,2,113,3],[113,8,113,9],[114,0,114,1],[114,2,114,3],[114,8,114,9],[115,0,115,10],[116,0,116,10],[117,0,117,8],[117,9,117,10],[118,0,119,1],[118,2,119,3],[118,4,119,4],[118,5,119,5],[118,6,119,6],[118,7,119,7],[118,8,118,10],[119,8,119,9],[120,0,120,1],[120,2,120,3],[120,8,120,9],[121,0,121,1],[121,2,121,3],[121,8,121,9],[122,0,122,1],[122,2,122,3],[122,8,122,9],[123,0,123,1],[123,2,123,3],[123,8,123,9],[124,0,124,1],[124,2,124,3],[124,8,124,9],[125,0,125,1],[125,2,125,3],[125,8,125,9],[126,0,126,10],[127,0,127,1],[127,2,127,3],[127,8,127,9],[128,0,128,1],[128,2,128,3],[128,8,128,9],[129,0,129,1],[129,2,129,3],[129,8,129,9],[130,0,130,1],[130,2,130,3],[130,8,130,9],[131,0,131,1],[131,2,131,3],[131,8,131,9],[132,0,132,1],[132,2,132,3],[132,8,132,9],[133,0,133,1],[133,2,133,3],[133,8,133,9],[134,0,134,1],[134,2,134,3],[134,8,134,9],[135,0,135,1],[135,2,135,3],[135,8,135,9],[136,0,136,10],[137,0,137,10],[138,0,138,8],[138,9,138,10],[139,0,140,1],[139,2,140,3],[139,4,140,4],[139,5,140,5],[139,6,140,6],[139,7,140,7],[139,8,139,10],[140,8,140,9],[141,0,141,1],[141,2,141,3],[141,8,141,9],[142,0,142,1],[142,2,142,3],[142,8,142,9],[143,0,143,1],[143,2,143,3],[143,8,143,9],[144,0,144,1],[144,2,144,3],[144,8,144,9],[145,0,145,1],[145,2,145,3],[145,8,145,9],[146,0,146,1],[146,2,146,3],[146,8,146,9],[147,0,147,1],[147,2,147,3],[147,8,147,9],[148,0,148,1],[148,2,148,3],[148,8,148,9],[149,0,149,1],[149,2,149,3],[149,8,149,9],[150,0,150,1],[150,2,150,3],[150,8,150,9],[151,0,151,1],[151,2,151,3],[151,8,151,9],[152,0,152,1],[152,2,152,3],[152,8,152,9],[153,0,153,1],[153,2,153,3],[153,8,153,9],[154,0,154,10],[155,0,155,10],[156,0,156,8],[156,9,156,10],[157,0,158,1],[157,2,158,3],[157,4,158,4],[157,5,158,5],[157,6,158,6],[157,7,158,7],[157,8,157,10],[158,8,158,9],[159,0,159,1],[159,2,159,3],[159,8,159,9],[160,0,160,1],[160,2,160,3],[160,8,160,9],[161,0,161,1],[161,2,161,3],[161,8,161,9],[162,0,162,1],[162,2,162,3],[162,8,162,9],[163,0,163,10],[164,0,164,10],[165,0,165,1],[165,2,165,3],[165,8,165,9],[166,0,166,1],[166,2,166,3],[166,8,166,9],[167,0,167,1],[167,2,167,3],[167,8,167,9],[168,0,168,1],[168,2,168,3],[168,8,168,9],[169,0,169,1],[169,2,169,3],[169,8,169,9],[170,0,170,1],[170,2,170,3],[170,8,170,9],[171,0,171,1],[171,2,171,3],[171,8,171,9],[172,0,172,10],[173,0,173,10],[174,0,174,8],[174,9,174,10],[175,0,176,1],[175,2,176,3],[175,4,176,4],[175,5,176,5],[175,6,176,6],[175,7,176,7],[175,8,175,10],[176,8,176,9],[177,0,177,1],[177,2,177,3],[177,8,177,9],[178,0,178,1],[178,2,178,3],[178,8,178,9],[179,0,179,1],[179,2,179,3],[179,8,179,9],[180,0,180,1],[180,2,180,3],[180,8,180,9],[181,0,181,1],[181,2,181,3],[181,8,181,9],[182,0,182,1],[182,2,182,3],[182,8,182,9],[183,0,183,1],[183,2,183,3],[183,8,183,9],[184,0,184,1],[184,2,184,3],[184,8,184,9],[185,0,185,1],[185,2,185,3],[185,8,185,9],[186,0,186,1],[186,2,186,3],[186,8,186,9],[187,0,187,10],[188,0,188,10],[189,0,189,8],[189,9,189,10],[190,0,191,1],[190,2,191,3],[190,4,191,4],[190,5,191,5],[190,6,191,6],[190,7,191,7],[190,8,190,10],[191,8,191,9],[192,0,192,1],[192,2,192,3],[192,8,192,9],[193,0,193,1],[193,2,193,3],[193,8,193,9],[194,0,194,1],[194,2,194,3],[194,8,194,9],[195,0,195,1],[195,2,195,3],[195,8,195,9],[196,0,196,1],[196,2,196,3],[196,8,196,9],[197,0,197,1],[197,2,197,3],[197,8,197,9],[198,0,198,1],[198,2,198,3],[198,8,198,9],[199,0,199,1],[199,2,199,3],[199,8,199,9],[200,0,200,1],[200,2,200,3],[200,8,200,9],[201,0,201,1],[201,2,201,3],[201,8,201,9],[202,0,202,1],[202,2,202,3],[202,8,202,9],[203,0,203,10],[204,0,204,10],[205,0,205,8],[205,9,205,10],[206,0,207,1],[206,2,207,3],[206,4,207,4],[206,5,207,5],[206,6,207,6],[206,7,207,7],[206,8,206,10],[207,8,207,9],[208,0,208,1],[208,2,208,3],[208,8,208,9],[209,0,209,1],[209,2,209,3],[209,8,209,9],[210,0,210,1],[210,2,210,3],[210,8,210,9],[211,0,211,1],[211,2,211,3],[211,8,211,9],[212,0,212,1],[212,2,212,3],[212,8,212,9],[213,0,213,1],[213,2,213,3],[213,8,213,9],[214,0,214,1],[214,2,214,3],[214,8,214,9],[215,0,215,1],[215,2,215,3],[215,8,215,9],[216,0,216,1],[216,2,216,3],[216,8,216,9],[217,0,217,1],[217,2,217,3],[217,8,217,9],[218,0,218,1],[218,2,218,3],[218,8,218,9],[219,0,219,1],[219,2,219,3],[219,8,219,9],[220,0,220,1],[220,2,220,3],[220,8,220,9],[221,0,221,1],[221,2,221,3],[221,8,221,9],[222,0,222,1],[222,2,222,3],[222,8,222,9],[223,0,223,10],[224,0,224,10],[225,0,225,8],[225,9,225,10],[226,0,227,1],[226,2,227,3],[226,4,227,4],[226,5,227,5],[226,6,227,6],[226,7,227,7],[226,8,226,10],[227,8,227,9],[228,0,228,1],[228,2,228,3],[228,8,228,9],[229,0,229,1],[229,2,229,3],[229,8,229,9],[230,0,230,1],[230,2,230,3],[230,8,230,9],[231,0,231,1],[231,2,231,3],[231,8,231,9],[232,0,232,1],[232,2,232,3],[232,8,232,9],[233,0,233,1],[233,2,233,3],[233,8,233,9],[234,0,234,1],[234,2,234,3],[234,8,234,9],[235,0,235,1],[235,2,235,3],[235,8,235,9],[236,0,236,10],[237,0,237,10],[238,0,238,8],[238,9,238,10],[239,0,240,1],[239,2,240,3],[239,4,240,4],[239,5,240,5],[239,6,240,6],[239,7,240,7],[239,8,239,10],[240,8,240,9],[241,0,241,1],[241,2,241,3],[241,8,241,9],[242,0,242,10],[243,0,243,1],[243,2,243,3],[243,8,243,9],[244,0,244,1],[244,2,244,3],[244,8,244,9],[245,0,245,1],[245,2,245,3],[245,8,245,9],[246,0,246,1],[246,2,246,3],[246,8,246,9],[247,0,247,10],[248,0,248,10],[249,0,249,8],[249,9,249,10],[250,0,251,1],[250,2,251,3],[250,4,251,4],[250,5,251,5],[250,6,251,6],[250,7,251,7],[250,8,250,10],[251,8,251,9],[252,0,252,1],[252,2,252,3],[252,8,252,9],[253,0,253,1],[253,2,253,3],[253,8,253,9],[254,0,254,1],[254,2,254,3],[254,8,254,9],[255,0,255,1],[255,2,255,3],[255,8,255,9],[256,0,256,10],[257,0,257,1],[257,2,257,3],[257,8,257,9],[258,0,258,1],[258,2,258,3],[258,8,258,9],[259,0,259,1],[259,2,259,3],[259,8,259,9],[260,0,260,1],[260,2,260,3],[260,8,260,9],[261,0,261,1],[261,2,261,3],[261,8,261,9],[262,0,262,1],[262,2,262,3],[262,8,262,9],[263,0,263,1],[263,2,263,3],[263,8,263,9],[264,0,264,1],[264,2,264,3],[264,8,264,9],[265,0,265,1],[265,2,265,3],[265,8,265,9],[266,0,266,1],[266,2,266,3],[266,8,266,9],[267,0,267,10],[268,0,268,10],[269,0,269,8],[269,9,269,10],[270,0,271,1],[270,2,271,3],[270,4,271,4],[270,5,271,5],[270,6,271,6],[270,7,271,7],[270,8,270,10],[271,8,271,9],[272,0,272,1],[272,2,272,3],[272,8,272,9],[273,0,273,1],[273,2,273,3],[273,8,273,9],[274,0,274,1],[274,2,274,3],[274,8,274,9],[275,0,275,1],[275,2,275,3],[275,8,275,9],[276,0,276,1],[276,2,276,3],[276,8,276,9],[277,0,277,1],[277,2,277,3],[277,8,277,9],[278,0,278,1],[278,2,278,3],[278,8,278,9],[279,0,279,1],[279,2,279,3],[279,8,279,9],[280,0,280,1],[280,2,280,3],[280,8,280,9],[281,0,281,1],[281,2,281,3],[281,8,281,9],[282,0,282,1],[282,2,282,3],[282,8,282,9],[283,0,283,10],[284,0,284,10],[285,0,285,8],[285,9,285,10],[286,0,287,1],[286,2,287,3],[286,4,287,4],[286,5,287,5],[286,6,287,6],[286,7,287,7],[286,8,286,10],[287,8,287,9],[288,0,288,1],[288,2,288,3],[288,8,288,9],[289,0,289,1],[289,2,289,3],[289,8,289,9],[290,0,290,1],[290,2,290,3],[290,8,290,9],[291,0,291,9]]}
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第1页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["10kⅤ用电项目",{"$nulls":10},"单项工程(17房屋建筑与装饰)"]
["高压进线",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["电气工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"030408001479",null,"电力电缆","(1)名称:电力电缆\n(2)材质:铜芯\n(3)型号:YJV22-8.7/15kV-3×185","m",{"v":1044,"d":"1044.000"},{"$nulls":3},""]
["2",null,"030408006445",null,"电力电缆头","(1)规格:3×185\n(2)名称:10kV室内冷缩式铜芯电力电缆头","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["3",null,"030414015001",null,"电缆试验","(1)名称:电缆交流耐压试验\n(2)电压等级(kV):10kV","点",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["4",null,"030403003003",null,"带形母线","(1)名称:矩形铜母线\n(2)型号:TMY- 4（100×10）","m",{"v":48,"d":"48.000"},{"$nulls":3},""]
["5",null,"030414008003",null,"母线","(1)名称:母线系统调试\n(2)电压等级(kV):1kV","段",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["6",null,"030409001002",null,"接地极","(1)规格:L50×5×2500\n(2)材质:镀锌角钢\n(3)名称:接地极 \n(4)土质:普通土","根",{"v":48,"d":"48.000"},{"$nulls":3},""]
["7",null,"030409002069",null,"接地母线","(1)规格:-50×5 \n(2)材质:镀锌扁钢\n(3)名称:接地母线 \n(4)安装部位:户外","m",{"v":674.4,"d":"674.400"},{"$nulls":3},""]
["8",null,"030414011013",null,"接地装置","(1)类别:接地网\n(2)名称:接地系统测试","系统",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["9",null,"03B001001001",null,"阻火包","(1)阻火包 CP25防火胶泥","个",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["10",null,"03B002001001",null,"密封胶","(1)密封胶 TM1000型防火密封胶","只",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["11",null,"03B003001001",null,"防水堵料","(1)防水堵料 480防水胶","kg",{"v":50,"d":"50.000"},{"$nulls":3},""]
["12",null,"03B004001001",null,"防火堵料","(1)防火堵料 MP+防火泥","kg",{"v":50,"d":"50.000"},{"$nulls":3},""]
["土建工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["13",null,"040101002004",null,"挖沟槽土方","(1)土壤类别:三类土\n(2)挖土深度:2m以内","m3",{"v":855.39,"d":"855.390"},{"$nulls":3},""]
["14",null,"040303001001",null,"混凝土垫层","(1)混凝土强度等级:C15预拌非泵送普通混凝土","m3",{"v":50.18,"d":"50.180"},{"$nulls":3},""]
["15",null,"040803004001",null,"管道包封","(1)混凝土强度等级:C15预拌非泵送普通混凝土\n(2)规格:820*550mm\n(3)名称:管道包封","m",{"v":492,"d":"492.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第2页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["16",null,"040103001007",null,"填方","(1)填方粒径要求:符合设计要求\n(2)填方来源、运距:外购、运距由投标人自行考虑\n(3)密实度要求:符合设计要求\n(4)填方材料品种:用于回填中粗海砂","m3",{"v":368.38,"d":"368.380"},{"$nulls":3},""]
["17",null,"040103001008",null,"填方","(1)填方粒径要求:符合设计要求\n(2)填方来源、运距:原土回填\n(3)密实度要求:符合设计要求\n(4)填方材料品种:符合设计要求的合格土","m3",{"v":175.57,"d":"175.570"},{"$nulls":3},""]
["18",null,"040402016001",null,"沟道盖板","(1)材质:预拌泵送细石混凝土\n(2)强度等级:C20\n(3)规格尺寸:500*1000*80mm","m",{"v":492,"d":"492.000"},{"$nulls":3},""]
["19",null,"040103002004",null,"余方弃置","(1)废弃料品种:三类土\n(2)运距:10km","m3",{"v":653.59,"d":"653.590"},{"$nulls":3},""]
["20",null,"040803002001",null,"电缆保护管","(1)材质:MPP \n(2)规格:Φ150\n(3)名称:电缆保护管\n(4)敷设方式:埋地敷设","m",{"v":2952,"d":"2952.000"},{"$nulls":3},""]
["21",null,"040501020001",null,"警示（示踪）带铺设","(1)规格:200mm宽","m",{"v":984,"d":"984.000"},{"$nulls":3},""]
["22",null,"040205018001",null,"警示柱","(1)类型:电缆标识","根",{"v":24,"d":"24.000"},{"$nulls":3},""]
["23",null,"040504002010",null,"混凝土井","(1)名称:直线、转角、三通工井\n(2)混凝土强度等级:C25井壁、C25盖板\n(3)垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层、10cm\n(4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖、1000×1000mm（国标、重型）\n(5)电缆支架","座",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["6#楼安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["电气工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["24",null,"030401002003",null,"干式变压器","(1)名称:干式变压器\n(2)型号:SCB10-1250kVA/10/0.4kV\n(3)基础型钢形式、规格:基础钢板  -8×300mm","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["25",null,"030414001003",null,"电力变压器系统","(1)名称:变压器系统调试\n(2)容量(kV·A):125","系统",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第3页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","0kVA\n(3)型号:SCB10-","",{"$nulls":4},""]
["26",null,"030414003005",null,"特殊保护装置","(1)类型:变压器保护\n(2)名称:保护装置系统调试","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["27",null,"030113008003",null,"柴油发电机组","(1)名称:柴油发电机组\n(2)型号:额定功率300kW(柴油机，无刷发电机，机组公共底座，50℃水箱，工业消音器，启动电池组，底脚减震器，断路器，日用油箱)","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["28",null,"030414003006",null,"特殊保护装置","(1)类型:发电机组保护\n(2)名称:保护装置系统调试","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["29",null,"030402017007",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套进线柜\n(2)规格:1AH、12AH\n(3)型号:KYN28-12 \n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["30",null,"030402017008",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套计量柜 \n(2)规格:2AH、11AH\n(3)型号:KYN28-12 \n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["31",null,"030402017009",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套PT柜\n(2)规格:3AH、10AH\n(3)型号:KYN28-12 \n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["32",null,"030402017010",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套出线柜\n(2)规格:4AH、5AH、8AH、9AH\n(3)型号:KYN28-12 \n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10","台",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["33",null,"030402017011",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套联络柜\n(2)规格:6AH\n(3)型号:KYN28-12\n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第4页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","规格:镀锌槽钢[10","",{"$nulls":4},""]
["34",null,"030402017012",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套隔离柜\n(2)规格:7AH\n(3)型号:KYN28-12\n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢[10","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["35",null,"030414002053",null,"送配电装置系统","(1)名称:输配电装置系统调试\n(2)电压等级(kV):≤10kV 交流供电 带断路器","系统",{"v":12,"d":"12.000"},{"$nulls":3},""]
["36",null,"030404004084",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压双电源切换柜\n(2)规格:1AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["37",null,"030414004032",null,"自动投入装置","(1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置)","系统/套",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["38",null,"030404004085",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压进线柜\n(2)规格:2AA、12AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["39",null,"030404004086",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜\n(2)规格:5AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["40",null,"030404004087",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜\n(2)规格:6AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["41",null,"030404004088",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压联络柜\n(2)规格:7AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)型号:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["42",null,"030404004089",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜\n(2)规格:8AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["43",null,"030404004090",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜 \n(2)规格:9AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["44",null,"030404004091",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压转角柜","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第5页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(2)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(3)种类:GCS","",{"$nulls":4},""]
["45",null,"030414002054",null,"送配电装置系统","(1)名称:输配电装置系统调试\n(2)类型:交流供电\n(3)电压等级(kV):≤1kV","系统",{"v":7,"d":"7.000"},{"$nulls":3},""]
["46",null,"030404004092",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压电容柜\n(2)规格:3AA、4AA、10AA、11AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["47",null,"030414002055",null,"送配电装置系统","(1)名称:无功补偿装置系统调试\n(2)类型:电容器\n(3)电压等级(kV):≤1kV","系统",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["48",null,"030404013002",null,"直流馈电屏","(1)名称:直流屏\n(2)规格:40AH DC220V\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢[10","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["49",null,"030414002056",null,"送配电装置系统","(1)名称:输配电装置系统调试\n(2)类型:直流供电\n(3)电压等级(kV):≤500v","系统",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["50",null,"030403003004",null,"带形母线","(1)名称:矩形铜母线\n(2)型号:TMY- 100×10","m",{"v":48,"d":"48.000"},{"$nulls":3},""]
["51",null,"030403006001",null,"低压封闭式插接母线槽","(1)名称:低压封闭式插接母线槽 \n(2)容量(A):630A","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["52",null,"030403007001",null,"始端箱","(1)名称:封闭母线始端箱 \n(2)容量(A):630A","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["53",null,"030414008004",null,"母线","(1)名称:母线系统调试\n(2)电压等级(kV):1kV","段",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["54",null,"030408001480",null,"电力电缆","(1)名称:电力电缆\n(2)规格:YJV22-8.7/15kV-3×95 \n(3)材质:铜芯\n(4)电压等级(kV):10kV","m",{"v":45,"d":"45.000"},{"$nulls":3},""]
["55",null,"030408006446",null,"电力电缆头","(1)规格:3×95\n(2)名称:10kV室内冷缩式铜芯电力电缆头","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["56",null,"030409008017",null,"等电位端子箱","(1)名称:等电位联结端子箱","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["57",null,"030409001003",null,"接地极","(1)规格:L50×5×2500\n(2)材质:镀锌角钢","根",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第6页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(3)名称:接地极 \n(4)土质:普通土","",{"$nulls":4},""]
["58",null,"030409002070",null,"接地母线","(1)名称:户内接地母线\n(2)规格:-50×5\n(3)材质:镀锌扁铁","m",{"v":150,"d":"150.000"},{"$nulls":3},""]
["59",null,"030414011014",null,"接地装置","(1)类别:接地网\n(2)名称:接地系统测试","系统",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["60",null,"030901013018",null,"灭火器","(1)规格、型号:手提式二氧化碳灭火器 MT7 7kg\n(2)灭火器箱\n(3)灭火器牌","组",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["61",null,"03B001001002",null,"阻火包","(1)阻火包 CP25防火胶泥","个",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["62",null,"03B002001002",null,"密封胶","(1)密封胶 TM1000型防火密封胶","只",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["63",null,"03B003001002",null,"防水堵料","(1)防水堵料 480防水胶","kg",{"v":50,"d":"50.000"},{"$nulls":3},""]
["64",null,"03B004001002",null,"防火堵料","(1)防火堵料 MP+防火泥","kg",{"v":50,"d":"50.000"},{"$nulls":3},""]
["65",null,"03B005001001",null,"配电房规范化","(1)站名牌 50×35cm 《不锈钢板制作、并带有国家电网公司标志》\n(2)警示牌 20×16cm《禁止烟火》\n(3)警示牌 20×16cm《未经许可不得入内》\n(4)警示牌 20×16cm《必须带安全帽》\n(5)警示牌 20×16cm《注意通风》\n(6)紧急出口标识牌 35×30cm《紧急出口》\n(7)警示牌 20×16cm《禁止停车堆物》\n(8)警示牌 20×16cm《随手关门》\n(9)模拟图板 120×100cm《不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态》\n(10)标示牌 24.5×24.5cm《在此工作》\n(11)标示牌 10×20cm《禁止合闸，有人工作》\n(12)标示牌 10×20cm《禁止合闸，线路有人工作》\n(13)标示牌 20×24.5cm《止步！高压危险》","项",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第7页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(14)标示牌 8×5cm《运行、带吸铁》\n(15)标示牌 8×5cm《检修、带吸铁》\n(16)标示牌 8×5cm《热备用、带吸铁》\n(17)标示牌 8×5cm《冷备用、带吸铁》\n(18)标示牌 8×5cm《备用、带吸铁》\n(19)高压柜双重编号《采用红色不干胶，字体为粗圆》\n(20)接地刀闸编号《红色不干胶，15×5cm，字体为粗圆》\n(21)变压器双重编号《红色不干胶，30×20cm，字体为粗圆》\n(22)低压柜开关双重编号《红色不干胶，10×8cm，字体为粗圆》\n(23)设备小标示\n(24)电房位置路径标识牌 20×16cm《白底红字的铝板反光漆板》\n(25)定置图 采用A3纸CAD制图绘制并过塑\n(26)遮拦、围网 3m，可伸缩式围栏，安全遮拦要有“止步！高压危险”字样\n(27)高压接地短路线 JDX1-10\n(28)低压接地短路线 JDX10-25-4-1-0.4 \n(29)高压伸缩式声光验电笔\n(30)绝缘人字梯\n(31)安全工具柜\n(32)水桶\n(33)拖把、扫把（各1）\n(34)簸箕\n(35)办公桌（1.2m含玻璃一块）\n(36)椅子\n(37)老鼠贴","",{"$nulls":4},""]
["照明工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["66",null,"030404017852",null,"配电箱","(1)名称:照明配电箱\n(2)安装方式:悬挂嵌入式\n(3)规格:RXM","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["67",null,"030404035017",null,"插座","(1)名称:五孔插座\n(2)规格:86Z223-10","个",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":3},""]
["68",null,"030404034001",null,"照明开关","(1)名称:单级暗开关","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第8页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(2)规格:86K11-5","",{"$nulls":4},""]
["69",null,"030411004758",null,"配线","(1)材质:铜芯线 \n(2)规格:BV-2.5","m",{"v":450,"d":"450.000"},{"$nulls":3},""]
["70",null,"030411004759",null,"配线","(1)材质:铜芯线 \n(2)规格:BV-4","m",{"v":200,"d":"200.000"},{"$nulls":3},""]
["71",null,"030412005037",null,"荧光灯","(1)名称:双管荧光灯(带应急灯)\n(2)规格:YG2-2,2X40W","套",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":3},""]
["72",null,"030412001058",null,"普通灯具","(1)名称:猫眼应急灯 \n(2)规格:2×8W 250V\n(3)型号:壁挂式","套",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["73",null,"030108003016",null,"轴流通风机","(1)名称:轴流风机 \n(2)规格:APWII series-315（带时控、温控）","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["土建工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["",null,"",null,"高低压柜基础、电缆沟道","","",{"$nulls":4},""]
["74",null,"010501001068",null,"垫层","(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土\n(2)混凝土强度等级:C15","m3",{"v":5.72,"d":"5.720"},{"$nulls":3},""]
["75",null,"010501002006",null,"带形基础","(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土\n(2)混凝土强度等级:C20","m3",{"v":15.14,"d":"15.140"},{"$nulls":3},""]
["76",null,"010512008048",null,"沟盖板","(1)名称:沟道盖板 \n(2)规格:920×490×60mm","块",{"v":49,"d":"49.000"},{"$nulls":3},""]
["77",null,"030413001026",null,"铁构件","(1)名称:电缆支架\n(2)材质:镀锌角钢\n(3)规格:L40×4","kg",{"v":89.54,"d":"89.540"},{"$nulls":3},""]
["78",null,"010903003001",null,"墙面砂浆防水（防潮）","(1)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m2",{"v":108.46,"d":"108.460"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"变压器基础","","",{"$nulls":4},""]
["79",null,"010501006023",null,"设备基础","(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土\n(2)混凝土强度等级:C20","m3",{"v":2.5,"d":"2.500"},{"$nulls":3},""]
["80",null,"010904003003",null,"地面砂浆防水","(1)防水层做法:变压器及高低压柜基础\n(2)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm","m2",{"v":6.78,"d":"6.780"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第9页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","稠度50~70mm","",{"$nulls":4},""]
["",null,"",null,"柴油发电机基础","","",{"$nulls":4},""]
["81",null,"010501006024",null,"设备基础","(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土\n(2)混凝土强度等级:C20","m3",{"v":1.58,"d":"1.580"},{"$nulls":3},""]
["82",null,"010904003004",null,"地面砂浆防水","(1)防水层做法:变压器及高低压柜基础\n(2)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m2",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"楼地面","","",{"$nulls":4},""]
["83",null,"010404001142",null,"垫层","(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C15非泵送普通混凝土、8cm","m3",{"v":9.88,"d":"9.880"},{"$nulls":3},""]
["84",null,"011101001096",null,"水泥砂浆楼地面","(1)素水泥浆遍数:水泥浆一道（内掺建筑胶）\n(2)面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆20mm","m2",{"v":123.52,"d":"123.520"},{"$nulls":3},""]
["85",null,"011406001181",null,"地面油漆涂料","(1)部位:地面\n(2)基层类型:1:2.5水泥砂浆20厚\n(3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:驼灰色耐磨漆两度","m2",{"v":123.52,"d":"123.520"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"天棚面","","",{"$nulls":4},""]
["86",null,"011301001056",null,"天棚抹灰","(1)基层类型:混凝土天棚面\n(2)抹灰厚度、材料种类:8mm、水泥石灰膏砂浆\n(3)砂浆配合比:1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m2",{"v":159.16,"d":"159.160"},{"$nulls":3},""]
["87",null,"011407002001",null,"天棚喷刷涂料","(1)基层类型:水泥砂浆\n(2)喷刷涂料部位:天棚\n(3)腻子种类:内墙腻子\n(4)刮腻子要求:二遍\n(5)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面","m2",{"v":159.16,"d":"159.160"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"墙面","","",{"$nulls":4},""]
["88",null,"011201004163",null,"立面砂浆找平层","(1)基层类型:砖墙面\n(2)界面剂类型:素水泥浆界面剂","m2",{"v":325.68,"d":"325.680"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第10页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(3)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚、1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","",{"$nulls":4},""]
["89",null,"011407001001",null,"墙面喷刷涂料","(1)基层类型:水泥砂浆\n(2)喷刷涂料部位:内墙面\n(3)腻子种类:内墙腻子\n(4)刮腻子要求:二遍\n(5)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面","m2",{"v":325.68,"d":"325.680"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"门窗","","",{"$nulls":4},""]
["90",null,"010802003205",null,"钢质防火门","(1)门框、扇材质:钢质甲级防火门","m2",{"v":11.82,"d":"11.820"},{"$nulls":3},""]
["7#楼安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["电气工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["91",null,"030401002004",null,"干式变压器","(1)名称:干式变压器\n(2)型号:SCB10-1250kVA/10/0.4kV\n(3)基础型钢形式、规格:基础钢板  -8×300mm","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["92",null,"030414001004",null,"电力变压器系统","(1)名称:变压器系统调试\n(2)容量(kV·A):2500kVA\n(3)型号:SCB10-","系统",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["93",null,"030414003007",null,"特殊保护装置","(1)类型:变压器保护\n(2)名称:保护装置系统调试","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["94",null,"030113008004",null,"柴油发电机组","(1)名称:柴油发电机组\n(2)型号:额定功率500kW(柴油机，无刷发电机，机组公共底座，50℃水箱，工业消音器，启动电池组，底脚减震器，断路器，日用油箱)","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["95",null,"030414003008",null,"特殊保护装置","(1)类型:发电机组保护\n(2)名称:保护装置系统调试","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["96",null,"030402017013",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套进线柜\n(2)规格:1AH、10AH\n(3)型号:KYN28-12 \n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["97",null,"030402017014",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套PT","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第11页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","柜\n(2)型号:2AH、9AH\n(3)规格:KYN28-12 \n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10","",{"$nulls":4},""]
["98",null,"030402017015",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套出线柜\n(2)规格:4AH、5AH、7AH、8AH\n(3)型号:KYN28-12 \n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10","台",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["99",null,"030402017016",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套联络柜\n(2)规格:5AH\n(3)型号:KYN28-12\n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢[10","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["100",null,"030402017017",null,"高压成套配电柜","(1)名称:高压成套隔离柜\n(2)规格:6AH\n(3)型号:KYN28-12\n(4)母线配置方式:单母线\n(5)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢[10","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["101",null,"030414002057",null,"送配电装置系统","(1)名称:输配电装置系统调试\n(2)电压等级(kV):≤10kV 交流供电 带断路器","系统",{"v":10,"d":"10.000"},{"$nulls":3},""]
["102",null,"030404004093",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压双电源切换柜\n(2)规格:1AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["103",null,"030414004033",null,"自动投入装置","(1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置)","系统/套",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["104",null,"030404004094",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压进线柜\n(2)规格:2AA、18AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["105",null,"030404004095",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜\n(2)规格:5AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["106",null,"030404004096",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第12页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(2)规格:6AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","",{"$nulls":4},""]
["107",null,"030404004097",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜\n(2)规格:7AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["108",null,"030404004098",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜\n(2)规格:8AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["109",null,"030404004099",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜\n(2)规格:9AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["110",null,"030404004100",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压联络柜\n(2)规格:10AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)型号:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["111",null,"030404004101",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜 \n(2)规格:11AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["112",null,"030404004102",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜 \n(2)规格:12AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["113",null,"030404004103",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜 \n(2)规格:13AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["114",null,"030404004104",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜 \n(2)规格:14AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["115",null,"030404004105",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压出线柜 \n(2)规格:15AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["116",null,"030404004106",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压转角柜 \n(2)基础型钢形式、","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第13页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","规格:镀锌槽钢、[10\n(3)种类:GCS","",{"$nulls":4},""]
["117",null,"030414002058",null,"送配电装置系统","(1)名称:输配电装置系统调试\n(2)类型:交流供电\n(3)电压等级(kV):≤1kV","系统",{"v":13,"d":"13.000"},{"$nulls":3},""]
["118",null,"030404004107",null,"低压开关柜(屏)","(1)名称:低压电容柜\n(2)规格:3AA、4AA、16AA、17AA\n(3)基础型钢形式、规格:镀锌槽钢、[10\n(4)种类:GCS","台",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["119",null,"030414002059",null,"送配电装置系统","(1)名称:无功补偿装置系统调试\n(2)类型:电容器\n(3)电压等级(kV):≤1kV","系统",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["120",null,"030404013003",null,"直流馈电屏","(1)规格:40AH DC220V\n(2)名称:直流屏","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["121",null,"030414002060",null,"送配电装置系统","(1)名称:直流供电调试\n(2)电压等级(kV):≤500V\n(3)型号:GZDW-100AH","系统",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["122",null,"030403003005",null,"带形母线","(1)名称:矩形铜母线\n(2)型号:TMY- 4（100×10）","m",{"v":96,"d":"96.000"},{"$nulls":3},""]
["123",null,"030403006002",null,"低压封闭式插接母线槽","(1)名称:低压封闭式插接母线槽 \n(2)容量(A):630A","m",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["124",null,"030403007002",null,"始端箱","(1)名称:封闭母线始端箱 \n(2)容量(A):630A","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["125",null,"030414008005",null,"母线","(1)名称:母线系统调试\n(2)电压等级(kV):1kV","段",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["126",null,"030408001481",null,"电力电缆","(1)名称:电力电缆\n(2)材质:铜芯\n(3)型号:YJV22-8.7/15kV-3×150","m",{"v":45,"d":"45.000"},{"$nulls":3},""]
["127",null,"030408006447",null,"电力电缆头","(1)规格:3×150\n(2)名称:10kV室内冷缩式铜芯电力电缆头","个",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":3},""]
["128",null,"030409008018",null,"等电位端子箱","(1)名称:等电位联结端子箱","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["129",null,"030409001004",null,"接地极","(1)规格:L50×5×2500\n(2)材质:镀锌角钢\n(3)名称:接地极 \n(4)土质:普通土","根",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":3},""]
["130",null,"030409002071",null,"接地母线","(1)名称:户内接地母线","m",{"v":150,"d":"150.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第14页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(2)规格:-50×5\n(3)材质:镀锌扁铁","",{"$nulls":4},""]
["131",null,"030414011015",null,"接地装置","(1)类别:接地网\n(2)名称:接地系统测试","系统",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["132",null,"030901013019",null,"灭火器","(1)规格、型号:手提式二氧化碳灭火器 MT7 7kg\n(2)灭火器箱\n(3)灭火器牌","组",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":3},""]
["133",null,"03B001001003",null,"阻火包","(1)阻火包 CP25防火胶泥","个",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["134",null,"03B002001003",null,"密封胶","(1)密封胶 TM1000型防火密封胶","只",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":3},""]
["135",null,"03B003001003",null,"防水堵料","(1)防水堵料 480防水胶","kg",{"v":50,"d":"50.000"},{"$nulls":3},""]
["136",null,"03B004001003",null,"防火堵料","(1)防火堵料 MP+防火泥","kg",{"v":50,"d":"50.000"},{"$nulls":3},""]
["137",null,"03B005001002",null,"配电房规范化","(1)站名牌 50×35cm 《不锈钢板制作、并带有国家电网公司标志》\n(2)警示牌 20×16cm《禁止烟火》\n(3)警示牌 20×16cm《未经许可不得入内》\n(4)警示牌 20×16cm《必须带安全帽》\n(5)警示牌 20×16cm《注意通风》\n(6)紧急出口标识牌 35×30cm《紧急出口》\n(7)警示牌 20×16cm《禁止停车堆物》\n(8)警示牌 20×16cm《随手关门》\n(9)模拟图板 120×100cm《不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态》\n(10)标示牌 24.5×24.5cm《在此工作》\n(11)标示牌 10×20cm《禁止合闸，有人工作》\n(12)标示牌 10×20cm《禁止合闸，线路有人工作》\n(13)标示牌 20×24.5cm《止步！高压危险》\n(14)标示牌 8×5cm《运行、带吸铁》\n(15)标示牌 8×5cm《检修、带吸铁》","项",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第15页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["",null,"",null,"","(16)标示牌 8×5cm《热备用、带吸铁》\n(17)标示牌 8×5cm《冷备用、带吸铁》\n(18)标示牌 8×5cm《备用、带吸铁》\n(19)高压柜双重编号《采用红色不干胶，字体为粗圆》\n(20)接地刀闸编号《红色不干胶，15×5cm，字体为粗圆》\n(21)变压器双重编号《红色不干胶，30×20cm，字体为粗圆》\n(22)低压柜开关双重编号《红色不干胶，10×8cm，字体为粗圆》\n(23)设备小标示\n(24)电房位置路径标识牌 20×16cm《白底红字的铝板反光漆板》\n(25)定置图 采用A3纸CAD制图绘制并过塑\n(26)遮拦、围网 3m，可伸缩式围栏，安全遮拦要有“止步！高压危险”字样\n(27)高压接地短路线 JDX1-10\n(28)低压接地短路线 JDX10-25-4-1-0.4 \n(29)高压伸缩式声光验电笔\n(30)绝缘人字梯\n(31)安全工具柜\n(32)水桶\n(33)拖把、扫把（各1）\n(34)簸箕\n(35)办公桌（1.2m含玻璃一块）\n(36)椅子\n(37)老鼠贴","",{"$nulls":4},""]
["照明工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["138",null,"030404017853",null,"配电箱","(1)名称:照明配电箱\n(2)安装方式:悬挂嵌入式\n(3)规格:RXM","台",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["139",null,"030404035018",null,"插座","(1)名称:五孔插座\n(2)规格:86Z223-10","个",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":3},""]
["140",null,"030404034002",null,"照明开关","(1)名称:单级暗开关\n(2)规格:86K11-5","个",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["141",null,"030411004760",null,"配线","(1)材质:铜芯线 \n(2)规格:BV-2.5","m",{"v":450,"d":"450.000"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第16页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["142",null,"030411004761",null,"配线","(1)材质:铜芯线 \n(2)规格:BV-4","m",{"v":200,"d":"200.000"},{"$nulls":3},""]
["143",null,"030412005038",null,"荧光灯","(1)名称:双管荧光灯(带应急灯)\n(2)规格:YG2-2,2X40W","套",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":3},""]
["144",null,"030412001059",null,"普通灯具","(1)名称:猫眼应急灯 \n(2)规格:2×8W 250V\n(3)型号:壁挂式","套",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},""]
["145",null,"030108003017",null,"轴流通风机","(1)名称:轴流风机 \n(2)规格:APWII series-315（带时控、温控）","台",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},""]
["土建工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["",null,"",null,"高低压柜基础、电缆沟道","","",{"$nulls":4},""]
["146",null,"010501001069",null,"垫层","(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土\n(2)混凝土强度等级:C15","m3",{"v":7.59,"d":"7.590"},{"$nulls":3},""]
["147",null,"010501002007",null,"带形基础","(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土\n(2)混凝土强度等级:C20","m3",{"v":19.97,"d":"19.970"},{"$nulls":3},""]
["148",null,"010512008049",null,"沟盖板","(1)名称:沟道盖板 \n(2)规格:920×490×60mm","块",{"v":81,"d":"81.000"},{"$nulls":3},""]
["149",null,"030413001027",null,"铁构件","(1)名称:电缆支架\n(2)材质:镀锌角钢\n(3)规格:L40×4","kg",{"v":121,"d":"121.000"},{"$nulls":3},""]
["150",null,"010903003002",null,"墙面砂浆防水（防潮）","(1)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m2",{"v":143.21,"d":"143.210"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"变压器基础","","",{"$nulls":4},""]
["151",null,"010501006025",null,"设备基础","(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土\n(2)混凝土强度等级:C20","m3",{"v":2.5,"d":"2.500"},{"$nulls":3},""]
["152",null,"010904003005",null,"地面砂浆防水","(1)防水层做法:变压器及高低压柜基础\n(2)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m2",{"v":6.78,"d":"6.780"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"柴油发电机基础","","",{"$nulls":4},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第17页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["153",null,"010501006026",null,"设备基础","(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土\n(2)混凝土强度等级:C20","m3",{"v":1.58,"d":"1.580"},{"$nulls":3},""]
["154",null,"010904003006",null,"地面砂浆防水","(1)防水层做法:变压器及高低压柜基础\n(2)砂浆厚度、配合比:20mm厚、1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m2",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"楼地面","","",{"$nulls":4},""]
["155",null,"010404001143",null,"垫层","(1)垫层材料种类、配合比、厚度:C15非泵送普通混凝土、8cm","m3",{"v":9.79,"d":"9.790"},{"$nulls":3},""]
["156",null,"011101001097",null,"水泥砂浆楼地面","(1)素水泥浆遍数:水泥浆一道（内掺建筑胶）\n(2)面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆20mm","m2",{"v":122.31,"d":"122.310"},{"$nulls":3},""]
["157",null,"011406001182",null,"地面油漆涂料","(1)部位:地面\n(2)基层类型:1:2.5水泥砂浆20厚\n(3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:驼灰色耐磨漆两度","m2",{"v":122.31,"d":"122.310"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"天棚面","","",{"$nulls":4},""]
["158",null,"011301001057",null,"天棚抹灰","(1)基层类型:混凝土天棚面\n(2)抹灰厚度、材料种类:8mm、水泥石灰膏砂浆\n(3)砂浆配合比:1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m2",{"v":159.4,"d":"159.400"},{"$nulls":3},""]
["159",null,"011407002002",null,"天棚喷刷涂料","(1)基层类型:水泥砂浆\n(2)喷刷涂料部位:天棚\n(3)腻子种类:内墙腻子\n(4)刮腻子要求:二遍\n(5)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面","m2",{"v":159.4,"d":"159.400"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"墙面","","",{"$nulls":4},""]
["160",null,"011201004164",null,"立面砂浆找平层","(1)基层类型:砖墙面\n(2)界面剂类型:素水泥浆界面剂\n(3)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚、1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm","m2",{"v":322.98,"d":"322.980"},{"$nulls":3},""]
["分部分项工程量清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第18页 共18页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["161",null,"011407001002",null,"墙面喷刷涂料","(1)基层类型:水泥砂浆\n(2)喷刷涂料部位:内墙面\n(3)腻子种类:内墙腻子\n(4)刮腻子要求:二遍\n(5)涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆、一底两面","m2",{"v":322.98,"d":"322.980"},{"$nulls":3},""]
["",null,"",null,"门窗","","",{"$nulls":4},""]
["162",null,"010802003206",null,"钢质防火门","(1)门框、扇材质:钢质甲级防火门","m2",{"v":11.82,"d":"11.820"},{"$nulls":3},""]
["合        计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"总价措施项目清单与计价表","index":5,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,3],[6,0,6,3]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
[""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计 算 基 础\n(元)","费    率(%)","金    额(元)"]
["1","安全文明施工费"]
["2","其他总价措施费"]
["合    计"]

{"sheet":"单价措施项目清单与计价表","index":6,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,8],[2,9,2,10],[3,0,4,1],[3,2,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[4,8,4,9],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[9,0,9,1],[9,2,9,3],[9,8,9,9],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[12,0,12,10],[13,0,13,10],[14,0,14,1],[14,2,14,3],[14,8,14,9],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,8,15,9],[16,0,16,1],[16,2,16,3],[16,8,16,9],[17,0,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[21,8,21,9],[22,0,22,1],[22,2,22,3],[22,8,22,9],[23,0,23,1],[23,2,23,3],[23,8,23,9],[24,0,24,9]]}
["单价措施项目清单与计价表",{"$nulls":10},""]
["",{"$nulls":10},""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",{"$nulls":8},"第1页 共1页",null,""]
["序号",null,"项目编码",null,"项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量","金    额(元)",null,null,""]
[{"$nulls":8},"综合单价",null,"合价",""]
["10kⅤ用电项目",{"$nulls":10},"单项工程(17房屋建筑与装饰)"]
["高压进线",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["电气工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["土建工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["1",null,"011705001053",null,"大型机械设备进出场及安拆","","项",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},""]
["6#楼安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["电气工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["照明工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["土建工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["2",null,"011702001039",null,"基础模板","(1)基础类型:基础垫层","m2",{"v":9.69,"d":"9.690"},{"$nulls":3},""]
["3",null,"011702001040",null,"基础模板","(1)基础类型:带形基础","m2",{"v":120.59,"d":"120.590"},{"$nulls":3},""]
["4",null,"011702001041",null,"基础模板","(1)基础类型:设备基础","m2",{"v":7.44,"d":"7.440"},{"$nulls":3},""]
["7#楼安装工程",{"$nulls":10},"单位工程(17安装)"]
["电气工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["照明工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["土建工程",{"$nulls":10},"分项工程(17安装)"]
["5",null,"011702001042",null,"基础模板","(1)基础类型:基础垫层","m2",{"v":12.59,"d":"12.590"},{"$nulls":3},""]
["6",null,"011702001043",null,"基础模板","(1)基础类型: 带形基础","m2",{"v":159.98,"d":"159.980"},{"$nulls":3},""]
["7",null,"011702001044",null,"基础模板","(1)基础类型:设备基础","m2",{"v":4.44,"d":"4.440"},{"$nulls":3},""]
["合       计",{"$nulls":10},""]

{"sheet":"其他项目清单与计价汇总表","index":7,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,2],[7,0,7,1]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
[""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)","备注"]
["1","暂列金额",null,""]
["2","专业工程暂估价",null,""]
["3","总承包服务费",null,""]
["合    计",null,null,"——"]

{"sheet":"暂列金额明细表","index":8,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,0,12,1],[12,2,12,3]]}
["暂列金额明细表"]
[""]
["工程名称：宁德师范学院医学院10KⅤ用电项目",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)",null,"备  注"]
["1","设计变更和现场签证暂列金额",null,null,""]
["2","优质工程增加费",null,null,""]
["3","缩短定额工期增加费",null,null,""]
["4","远程监控系统租赁费",null,null,""]
["5","发包人检测费",null,null,""]
["6","工程噪音超标排污费",null,null,""]
["7","渣土收纳费",null,null,""]
["8","加固工程检测费用",null,null,""]
["合    计",{"$nulls":3},"——"]